СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» ИНН 7450057360 | ООО НТЦ «Приводная техника» ИНН 7453060482 | ООО «ПРОМАТИС» ИНН 7453196210 | ООО «Технорос» ИНН 780501001 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 12 270 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены) Снижение на 480 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, платеж в размере 44% в течение 10 календарных дней с момента извещения о готовности к отгрузке, платеж в размере 3% в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 1, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 2. | 10 193 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены) Снижение на 685 400,00 руб. без НДС Предоплата 50%, второй платеж 40% в течение 10 дней с момента отгрузки (получения) оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 15 340 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены) Предоплата за работы 25%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Предоплата за оборудование 50%, платеж в размере 35% по готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 9 600 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены) Снижение на 725 000,00 руб. без НДС Предоплата за проектные работы 50% (410 000,00 руб. с НДС), окончательный расчет по факту выполнения работ. Предоплата за оборудование 50% (4 975 000,00 руб. с НДС), окончательный расчет по готовности оборудования к отгрузке. Предоплата шеф-монтаж 50% (375 000,00 руб. с НДС), окончательный расчет по факту выполнения работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 34 рабочих недели | 23 недели | 36 недель | 7 недель |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год с момента завершения работ, но не более 1,5 лет с момента передачи оборудования заказчику | 1 год с момента ввода в эксплуатацию на поставляемое оборудование, но не более 1,5 лет с момента отгрузки, 1 год на выполненные работы | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку электрооборудования, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по замене системы управления главным приводом прокатного стана 1150. Существующее положение. В настоящее время электропитание главного двигателя (тип двигателя - МПС 11500-63У3) прокатного стана «1150» осуществляется по системе Г-Д преобразовательного агрегата от двух генераторов типа ГП-5700-375-У4 параллельного включения. В качестве гонного двигателя генераторов применяется синхронный двигатель ДСЗ-21-104-16 10кВ. Система управления главным двигателем МПС 11500 включает в себя: - система автоматического управления электроприводом САУП – 7278 - рабочий и резервный тиристорный возбудитель ОВ генераторов ТЕР 2 - 500/460 Р-3 УХЛ4 реверсивный. Питающая сеть 0,4кВ - рабочий и резервный тиристорный возбудитель ОВ прокатного двигателя ТЕ 2 - 500/460 -3 УХЛ4 нереверсивный. Питающая сеть 0,4кВ - щиты ШЩ, в которых установлены переключатели, релейная и сигнальная аппаратура. Система управления гонным электродвигателем преобразовательного агрегата выполнена на законченном комплекте электропривода типа КТУ – 460/1000 ВС У4 для питания обмотки возбуждения и управления синхронным двигателем с резкопеременной нагрузкой. Каждый комплект оборудования имеет “горячий” резерв, а также имеются схемы коммутации цепей управления и силовых цепей. В рабочей документации предусмотреть: — замену вышеописанной системы управления электропитания главного двигателя прокатного стана «1150» и систему управления гонным двигателем с сохранением действующего преобразовательного агрегата по системе Г-Д. Систему управления построить на контроллерах и тиристорных преобразователях фирмы «Siemens», в том числе и обеспечение “горячего ” резервирования всей схемы. Каждая система управления обеспечивается вновь монтируемым силовым трансформатором и “горячим резервом” последнего. Система управления должна быть интегрирована в существующее оборудование преобразовательного агрегата и РУ-10кВ. Структура и полный перечень функций системы разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком. Также в рабочей документации рассмотреть план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых силовых и контрольных цепей и их коммутацию, и подключение к существующему оборудованию преобразовательного агрегата и РУ 10кВ, в пределах ограниченной территории существующего машинного зала. - Главный двигатель МПС 11500-63: Законченной системой управления предусмотреть функциональную и структурную системы двухзонного автоматического регулирования частоты вращения с последовательной коррекцией напряжением генераторов и управление потоком возбуждения прокатного двигателя с сохранением требуемых параметров переходного процесса. Параметры переходных процессов должны удовлетворять требованиям существующих режимов проката металла. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию. Предусмотреть схему взаимной блокировки и сигнализации работы комплекта оборудования. - Гонный двигатель преобразовательного агрегата ДСЗ 21-104-16: Законченной системой управления предусмотреть: — управление пуском, остановкой и динамическим торможением двигателя, —увеличение перегрузочной способности двигателя, —уменьшение напряжения колебаний сети и мощности при приложении и снятии нагрузки, —использование двигателя в качестве синхронного компенсатора, —ограничение максимальной и минимальной величины тока возбуждения, не превышающих номинальные токи обмоток. - Для оперативного контроля работы преобразователей и электрических машин, а также архивирования параметров и событий предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного электромонтера При монтаже электрооборудования и выполнении шеф-монтажных и пусконаладочных работ предусмотреть: —поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого электрооборудования, определенного рабочей документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ. —проведение пусконаладочных работ, не ухудшающих качество работы главного привода и гонного двигателя. —вся исполнительная документация передается Заказчику в печатном виде и на электронном носителе. Так же передаются Заказчику исходные, настроечные и рабочие программы управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа в бумажном виде и на электроном носителе. —Выполнение работ не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - членство СРО на соответствующие настоящему ТЗ виды работ, аттестованная ЭТЛ - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований |  |  |  |