**Приложение к информационной карте**

Перечень работ и периодичность их выполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень выполняемых работ | периодичность |
| 1 | Обслуживание котлов:- чистка газоходов, внутренних поверхностей котлов- извлечение, чистка, установка турбулизаторов- чистка поверхности патрубков для отвода дымовых газов- чистка газоходов от котла до дымовой трубы | 1 раз в год |
| 2 | Проверка уплотнений и уплотнительных шнуров:- между горелками и котлами- между дверцами котлов и котлами | 2 раза в год |
| 3 | Осмотр и проверка на работоспособность приборов безопасности:- предохранительных клапанов ограничения- уровня воды- прессостатов минимального, максимального давления | 2 раза в год |
| 4 | Проверка работоспособности регулирующих устройств:- сервоприводов- трехходовых клапанов | 2 раза в год |
| 5 | Работы по обслуживанию горелочных устройств:- чистка наружных поверхностей- настройка смесительного устройства- чистка и регулировка электродов розжига- демонтаж, монтаж, чистка, регулировка подпорных шайб- демонтаж, монтаж, чистка форсунок- демонтаж, монтаж, чистка клапанов- чистка сервоприводов воздушных заслонок- осмотр и проверка фотоэлементов- проверка электрических соединений- регулировка и настройка горелок при помощи газоанализатора (с выдачей распечатки параметров горения) | 2 раза в год |
| 6 | Проверка на работоспособность датчиков и приборов автоматики | 2 раза в год |
| 7 | Проверка данных измеряемых величин автоматики:- температура воды подающей линии- температура воды подающей линии- температура воды обратной линии- температура наружного воздуха | 2 раза в год |
| 8 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности | 2 раза в год |
| 9 | Проверка состояний сигналов автоматики котлов | 2 раза в год |
| 10 | Документирование данных | 2 раза в год |
| 11 | Проверка всех систем на бесперебойную работу | 2 раза в год |
| 12 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода | 1 раз в год |
| 13 | Проведение обследования вентиляции и дымоходов котельной, составление актов | 1 раз в год |