**Приложение к информационной карте**

Перечень работ и периодичность их выполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень выполняемых работ | периодичность |
| 1 | Обслуживание котлов:  - чистка газоходов, внутренних поверхностей котлов  - извлечение, чистка, установка турбулизаторов  - чистка поверхности патрубков для отвода дымовых газов  - чистка газоходов от котла до дымовой трубы | 1 раз в год |
| 2 | Проверка уплотнений и уплотнительных шнуров:  - между горелками и котлами  - между дверцами котлов и котлами | 2 раза в год |
| 3 | Осмотр и проверка на работоспособность приборов безопасности:  - предохранительных клапанов ограничения  - уровня воды  - прессостатов минимального, максимального давления | 2 раза в год |
| 4 | Проверка работоспособности регулирующих устройств:  - сервоприводов  - трехходовых клапанов | 2 раза в год |
| 5 | Работы по обслуживанию горелочных устройств:  - чистка наружных поверхностей  - настройка смесительного устройства  - чистка и регулировка электродов розжига  - демонтаж, монтаж, чистка, регулировка подпорных шайб  - демонтаж, монтаж, чистка форсунок  - демонтаж, монтаж, чистка клапанов  - чистка сервоприводов воздушных заслонок  - осмотр и проверка фотоэлементов  - проверка электрических соединений  - регулировка и настройка горелок при помощи газоанализатора (с выдачей распечатки параметров горения) | 2 раза в год |
| 6 | Проверка на работоспособность датчиков и приборов автоматики | 2 раза в год |
| 7 | Проверка данных измеряемых величин автоматики:  - температура воды подающей линии  - температура воды подающей линии  - температура воды обратной линии  - температура наружного воздуха | 2 раза в год |
| 8 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности | 2 раза в год |
| 9 | Проверка состояний сигналов автоматики котлов | 2 раза в год |
| 10 | Документирование данных | 2 раза в год |
| 11 | Проверка всех систем на бесперебойную работу | 2 раза в год |
| 12 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода | 1 раз в год |
| 13 | Проведение обследования вентиляции и дымоходов котельной, составление актов | 1 раз в год |