СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 | ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 422 151,80 руб. без НДС Снижения не было. Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика. | 217 136,00 руб. без НДС Снижение на 11 429,00 руб.без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика. | 155 833,33 руб. без НДС (с заменой масла) Снижения не было. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ Доставка транспортом подрядчика, стоимость включена в стоимость работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 60 календарных дней с правом досрочной отгрузки | 30 календарных дней | 20 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |
| 5. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (без смены обмоток) масляного трансформатора типа ТМФ-630/6 (630кВА, 6/0,4кВ), заводской № 30495, год выпуска 1977. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт вводов ВН и НН, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - замена масла - сушка изоляции обмоток активной части - сборка трансформатора с заменой всех уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: - по результатам испытаний трансформатор не соответствует требованиям ПТЭЭП и РД 34.45-51.300-97 - требуется замена трансформаторного масла - при работе трансформатора наблюдается несистематический посторонний шум Документация: - паспорт трансформатора типа ТМФ-630 заводской № 30495 - протокол №3/21 от 29.01.2021г. ЭТЛ №94 цеха сетей и подстанций ООО «ЗМЗ» |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров, испытаний |  |  |