СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Капитальный ремонт КТЭ с заменой системы управления преобразователя нажимного устройства стана «1150» (лот № 7)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360 | ООО «СКБ ЭЦМ-П» г. Екатеринбург ИНН 6658370386 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 670 000,00 руб. без НДС Предоплата 60%, платеж 30% в течение 10 календарных дней с момента отгрузки оборудования, платеж 5% в течение 10 календарных дней с момента подписания акта о выполнении работ комплекта № 1, платеж 5% в течение 10 календарных дней с момента подписания акта о выполнении работ комплекта № 2. | 5 500 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, платеж 40% по извещению о готовности к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ отдельно за каждый комплект оборудования и объем работ по вводу его в эксплуатацию. |
| 2. | Срок выполнения работ | Не более 34 рабочих недель (исключая период с 25 декабря по 11 января) | 6 месяцев |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с момента завершения работ для каждого из комплектов в отдельности, но не более 14 месяцев с момента направления извещения о готовности к отгрузке. Гарантия предоставляется в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации оборудования при выполнении работ на площадке заказчика специалистами ИТЦ «АСУ-Проект». | 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ на оборудование собственного производства, 12 месяцев на оборудование других производителей. |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на проведение капитального ремонта электропривода комплектного тиристорного постоянного тока с заменой системы управления преобразователя нажимного устройства прокатного стана «1150». Состав работ: - разработка рабочей документации - поставка электрооборудования - выполнение монтажных и пусконаладочных работ. В объеме поставок оборудования дополнительно предусмотреть комплект ЗиП модулей управления преобразователями. Исходные данные: - Электропривод комплектный тиристорный постоянного тока 1600А, напряжение 600В, однозонное регулирование скорости. Тип КТЭ-1600/600-12Т-05-КДО Т2- УХЛ 4. Завод-изготовитель – «УралЭлектроТяжмаш» (г. Свердловск (ныне – г Екатеринбург)). Шкаф управления – ШУР-13, номер формуляра шкафа – 6БП.360.625-01. Степень защиты - IP 21. Год выпуска – 1987г. Количество КТЭ – 3 шт. Место установки – электротехническое помещение (ЭТП). - Электродвигатель постоянного тока - МПС 640-700 У3. Возбуждение – независимое. Напряжение возбуждения – 220 V DC. Мощность двигателя – 630кВт., Напряжение якоря – 600. Ток якоря – 1120А. Количество ДПТ – 2 шт. Существующее положение: - перемещение нажимного устройства прокатного стана «1150» осуществляется нажимными винтами с электродвигателями в количестве 2 шт. (левый и правый винт). -управление электродвигателями производится рабочими электроприводами КТЭ в количестве 2 шт. (индивидуальный привод). - электропривод КТЭ в количестве 1 шт. – резервный, на случай выхода из строя одного из двух рабочих. - датчик частоты вращения (тахогенератор) (ВР) не используются в тех. процессе; - блок возбуждения тахогенератора (БВТ) не используются в тех. процессе; - блок питания тормоза (БПТ) не используются в тех. процессе; - блок возбудителя (БВ) отсутствует (установлен неуправляемый диодный выпрямитель). В рабочей документации предусмотреть: - в существующих шкафах управления ШУР-13 замену систему импульсно-фазового управления (СИФУ), систему автоматического регулирования (САР), систему раздельного управления (СРУ), систему управления, защиты и сигнализации (СУЗС) на модули управления преобразователем фирмы «Siemens». - коммутационная аппаратура (SF1, SF2, SF3,Q) – существующие, без изменений; - силовая часть (ШВВ, Т, L, СВ, КМ, БДТ, R,) – существующие, без изменений. - системы управления должны быть интегрированы с существующим оборудованием преобразовательных агрегатов. Структура и полный перечень функций систем разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком. Также в проектной документации рассмотреть план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых контрольных цепей и их коммутацию и подключение к существующему оборудованию преобразовательных агрегатов и защитным цепям РУ 6кВ питающего трансформатора, в пределах ограниченной территории существующего габарита преобразователей. Параметры переходных процессов должны удовлетворять основным техническим данным 6БП.360.625-01. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию. Предусмотреть схему взаимной блокировки и сигнализации работы комплекта оборудования. При монтаже электрооборудования и выполнении пусконаладочных работ предусмотреть: - поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого электрооборудования, определенного проектной документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ. - проведение пусконаладочных работ -передачу исполнительной документации Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз. - передачу Заказчику исходных, настроечных и рабочих программ управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа в бумажном виде в 4 экз. и на электронном носителе в 2 экз. - выполнение работ не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом. Документация: - комплект рабочей и исполнительной документации - акты и протоколы монтажных и пусконаладочных работ - руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию преобразователей - паспорта на поставляемое оборудование (документация заводов-изготовителей) |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца, членство СРО на соответствующие виды работ, аттестованную ЭТЛ - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |