**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**АО «Златоустовский электрометаллургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (АО «ЗЭМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Мещанов Сергей Евгеньевич-начальник паросилового цеха, телефон 8(3513) 69-78-23, адрес электронной почты semesh[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru)  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение проектных работ, поставку оборудования, шефмонтажных и пусконаладочных работ. |
| 3. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика. Предоплата за оборудование не более 50%, оплата проектных, шефмонтажных и пусконаладочных в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. |
| 4. | Место и порядок предоставления документации претендентом. | Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя опись документов, заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 19 информационной карты. |
| 5. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 17 октября 2017г.  Время окончания приема предложений-8.00 часов 27 октября 2017г.  Дата обобщения предложений-27 октября 2017г.  Дата начала приема улучшенных предложений-31 октября 2017г.  Дата окончания приема улучшенных предложений-07 ноября 2017г.  Дата подведения окончательных итогов-09 ноября 2017г.  Дата составления протокола-09 ноября 2017г. |
| 6. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (АО «ЗЭМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 09 ноября 2017г. |
| 7. | Требования к техническим характеристикам оборудования, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | **Параметры оборотной воды:**  - расход воды через оборудование 150 м3/час  - температура воды на выходе из оборудования 35С0  - температура воды на входе в оборудование 30С0  - максимальнодопустимая температура на входе в оборудование 300  **Параметры охлаждаемого оборудования:**  - наименование оборудования охладитель масла  - суммарная тепловая нагрузка от оборудования 750кВт  - количество охлаждаемого оборудования 1 шт  - рабочее давление воды на входе в оборудование 3,0 кгс/см2  - максимально допустимое давление воды на входе в оборудование 3,5 кгс/см2  - разрыва струи на выходе из оборудования нет  Условия эксплуатации  - географическое расположение градирни для расчета по температурам СНиП 23-01-99  - габаритные размеры, выделенные под установку градирни 8000х6000 мм  - высота установки градирни (при размещении на крыше) ~ 4,0 м  **Параметры насосной станции**  - помещение насосной станции отсутствует  - габариты насосной станции 8000х6000 мм  - существующих насосов подачи воды на оборудование нет  - существующих насосов подачи воды на градирню нет  - необходимость замены/установки насосов есть  **Приемная емкость**  - бассейн от старой градирни отсутствует  - бак нагретой воды от старой системы отсутствует  - бак охлажденной воды от старой системы отсутствует  - материал бака металл черный  **Градирня**  - материал корпуса градирни металл оцинкованный  - материал коллектора градирни металл черный  **Система фильтрации и водоподготовки**  - качество оборотной воды не требуется  - необходимости в системе водоподготовки нет  **Система автоматического управления**  - система автоматического управления необходима  **Объем работ**  - проект системы  - поставка оборудования  - шефмонтаж  - пусконаладочные работы  **Комплект поставки**  - градирня  - опорная рама  - защитные сетки на воздуховходные окна  - насосы подачи воды на оборудование  - автоматика  - фильтр-грязевик  - запасные форсунки  - насосное оборудование подачи воды на градирню не требуется  - бак-накопитель не требуется (готовится силами Заказчика)  Примечания:  1.Поставка силовых шкафов, щитов управления и автоматики оборудованием градирни и насосного оборудования с учетом летнего и зимнего режимов работы. Работа градирни в автоматическом режиме, без дежурного персонала.  2.Первичные датчики и обвязка устанавливаемого оборудования поставляются в комплекте с градирней.  3.Проект согласовывается с Заказчиком. Разделы проекта уточняются в процессе проектирования.  4.Оборудование должно быть не позднее 2017 года выпуска.  5.Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия |
| 8. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 9. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом расходов на доставку оборудования и материалов на площадку Заказчика и НДС. |
| 10. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - срок предоставления гарантии качества работ  - объем предоставления гарантий качества работ |
| 11. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в АО «Златоустовский электрометаллургический завод» |
| 12. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 13. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 14. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 16. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 17. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 18. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 19. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы  - копия свидетельства о членстве в СРО  - копии уставных документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки  - сведения о ранее выполненных аналогичных работах и поставках  - отзывы организаций, где ранее были выполнены аналогичные работы и поставки |