## Лист1
Сводная таблица промежуточных итогов открытого запроса предложений (приглашения делать предложения).
наименование претендента
№ п/п | Значения критериев оценки | ООО «ПрофСтройКлимат» г.Санкт-Петербург | ООО «Энергия холода» г.Санкт-Петербург | ООО НПО «Агростройсервис» | ООО «Техноспектр»
1. | Цена выполненных работ | 4 979 600,00 руб. с НДС | 4 068 000,00 руб. с НДС | 3 943 914,00 руб. с НДС | 4 700 000,00 руб. с НДС
|  |  | (-260 000,00 руб. с НДС) | (- 772 546,00 руб. с НДС)
|  | Предоплата 50%, оплата 40% в течение 10 банковских дней по факту поставки оборудования, окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. | Предоплата за оборудование 40%, окончательный расчет в течение 5 дней с даты подписания акта приемки-сдачи оборудования. Предоплата за работы 40%, окончательный расчет после подписания акта приемки выполненных работ. | Предоплата 40% от суммы договора на поставку оборудования в течение 5 дней с даты подписания договора, оплата оборудования 50% в течение 5 дней с даты поставки каждой партии оборудования, окончательная оплата оборудования в течение 5 календарных дней после проведения пусконаладочных работ, оплата выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | Предоплата за оборудование 70%, окончательный расчет по уведомлению о готовности. Предоплата за работы 50%, окончательный расчет после подписания акта приемки выполненных работ.
2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Параметры оборотной воды: | Параметры оборотной воды: | Параметры оборотной воды: | Параметры оборотной воды:
|  | - расход воды через оборудование 150 м3/час | - расход воды через оборудование 150 м3/час | - расход воды через оборудование 150 м3/час | - расход воды через оборудование 150 м3/час
|  | - температура воды на выходе из оборудования 35С0 | - температура воды на выходе из оборудования 35С0 | - температура воды на выходе из оборудования 35С0 | - температура воды на выходе из оборудования 35С0
|  | - температура воды на входе в оборудование 30С0 | - температура воды на входе в оборудование 30С0 | - температура воды на входе в оборудование 30С0 | - температура воды на входе в оборудование 30С0
|  | - максимально допустимая температура на входе в оборудование 300 | - максимально допустимая температура на входе в оборудование 300 | - максимально допустимая температура на входе в оборудование 300 | - максимально допустимая температура на входе в оборудование 300
|  | Параметры охлаждаемого оборудования: | Параметры охлаждаемого оборудования: | Параметры охлаждаемого оборудования: | Параметры охлаждаемого оборудования:
|  | - наименование оборудования охладитель масла | - наименование оборудования охладитель масла | - наименование оборудования охладитель масла | - наименование оборудования охладитель масла
|  | - суммарная тепловая нагрузка от оборудования 750кВт | - суммарная тепловая нагрузка от оборудования 750кВт | - суммарная тепловая нагрузка от оборудования 750кВт | - суммарная тепловая нагрузка от оборудования 750кВт
|  | - количество охлаждаемого оборудования 1 шт | - количество охлаждаемого оборудования 1 шт | - количество охлаждаемого оборудования 1 шт | - количество охлаждаемого оборудования 1 шт
|  | - рабочее давление воды на входе в оборудование 3,0 кгс/см2 | - рабочее давление воды на входе в оборудование 3,0 кгс/см2 | - рабочее давление воды на входе в оборудование 3,0 кгс/см2 | - рабочее давление воды на входе в оборудование 3,0 кгс/см2
|  | - максимально допустимое давление воды на входе в оборудование 3,5 кгс/см2 | - максимально допустимое давление воды на входе в оборудование 3,5 кгс/см2 | - максимально допустимое давление воды на входе в оборудование 3,5 кгс/см2 | - максимально допустимое давление воды на входе в оборудование 3,5 кгс/см2
|  | - разрыва струи на выходе из оборудования нет | - разрыва струи на выходе из оборудования нет | - разрыва струи на выходе из оборудования нет | - разрыва струи на выходе из оборудования нет
|  | Условия эксплуатации | Условия эксплуатации | Условия эксплуатации | Условия эксплуатации
|  | - географическое расположение градирни для расчета по температурам СНиП 23-01-99 | - географическое расположение градирни для расчета по температурам СНиП 23-01-99 | - географическое расположение градирни для расчета по температурам СНиП 23-01-99 | - географическое расположение градирни для расчета по температурам СНиП 23-01-99
|  | - габаритные размеры, выделенные под установку градирни 8000х6000 мм | - габаритные размеры, выделенные под установку градирни 8000х6000 мм | - габаритные размеры, выделенные под установку градирни 8000х6000 мм | - габаритные размеры, выделенные под установку градирни 8000х6000 мм
|  | - высота установки градирни (при размещении на крыше) ~ 4,0 м | - высота установки градирни (при размещении на крыше) ~ 4,0 м | - высота установки градирни (при размещении на крыше) ~ 4,0 м | - высота установки градирни (при размещении на крыше) ~ 4,0 м
|  | Параметры насосной станции | Параметры насосной станции | Параметры насосной станции | Параметры насосной станции
|  | - помещение насосной станции отсутствует | - помещение насосной станции отсутствует | - помещение насосной станции отсутствует | - помещение насосной станции отсутствует
|  | - габариты насосной станции 8000х6000 мм | - габариты насосной станции 8000х6000 мм | - габариты насосной станции 8000х6000 мм | - габариты насосной станции 8000х6000 мм
|  | - существующих насосов подачи воды на оборудование нет | - существующих насосов подачи воды на оборудование нет | - существующих насосов подачи воды на оборудование нет | - существующих насосов подачи воды на оборудование нет
|  | - существующих насосов подачи воды на градирню нет | - существующих насосов подачи воды на градирню нет | - существующих насосов подачи воды на градирню нет | - существующих насосов подачи воды на градирню нет
|  | - необходимость замены/установки насосов есть | - необходимость замены/установки насосов есть | - необходимость замены/установки насосов есть | - необходимость замены/установки насосов есть
|  | Приемная емкость | Приемная емкость | Приемная емкость | Приемная емкость
|  | - бассейн от старой градирни отсутствует | - бассейн от старой градирни отсутствует | - бассейн от старой градирни отсутствует | - бассейн от старой градирни отсутствует
|  | - бак нагретой воды от старой системы отсутствует | - бак нагретой воды от старой системы отсутствует | - бак нагретой воды от старой системы отсутствует | - бак нагретой воды от старой системы отсутствует
|  | - бак охлажденной воды от старой системы отсутствует | - бак охлажденной воды от старой системы отсутствует | - бак охлажденной воды от старой системы отсутствует | - бак охлажденной воды от старой системы отсутствует
|  | - материал бака металл черный | - материал бака металл черный | - материал бака металл черный | - материал бака металл черный
|  | Градирня | Градирня | Градирня | Градирня
|  | - материал корпуса градирни металл оцинкованный | - материал корпуса градирни металл оцинкованный | - материал корпуса градирни металл оцинкованный | - материал корпуса градирни металл оцинкованный
|  | - материал коллектора градирни металл черный | - материал коллектора градирни металл черный | - материал коллектора градирни металл черный | - материал коллектора градирни металл черный
|  | Система фильтрации и водоподготовки | Система фильтрации и водоподготовки | Система фильтрации и водоподготовки | Система фильтрации и водоподготовки
|  | - качество оборотной воды не требуется | - качество оборотной воды не требуется | - качество оборотной воды не требуется | - качество оборотной воды не требуется
|  | - необходимости в системе водоподготовки нет | - необходимости в системе водоподготовки нет | - необходимости в системе водоподготовки нет | - необходимости в системе водоподготовки нет
|  | Система автоматического управления | Система автоматического управления | Система автоматического управления | Система автоматического управления
|  | - система автоматического управления необходима | - система автоматического управления необходима | - система автоматического управления необходима | - система автоматического управления необходима
|  | Объем работ | Объем работ | Объем работ | Объем работ
|  | - проект системы | - проект системы | - проект системы | - проект системы
|  | - поставка оборудования | - поставка оборудования | - поставка оборудования | - поставка оборудования
|  | - шефмонтаж | - шефмонтаж | - шефмонтаж | - шефмонтаж
|  | - пусконаладочные работы | - пусконаладочные работы | - пусконаладочные работы | - пусконаладочные работы
|  | Комплект поставки | Комплект поставки | Комплект поставки | Комплект поставки
|  | - градирня | - градирня | - градирня | - градирня
|  | - опорная рама | - опорная рама | - опорная рама | - опорная рама
|  | - защитные сетки на воздуховходные окна | - защитные сетки на воздуховходные окна | - защитные сетки на воздуховходные окна | - защитные сетки на воздуховходные окна
|  | - насосы подачи воды на оборудование | - насосы подачи воды на оборудование | - насосы подачи воды на оборудование | - насосы подачи воды на оборудование
|  | - автоматика | - автоматика | - автоматика | - автоматика
|  | - фильтр-грязевик | - фильтр-грязевик | - фильтр-грязевик | - фильтр-грязевик
|  | - запасные форсунки | - запасные форсунки | - запасные форсунки | - запасные форсунки
|  | - насосное оборудование подачи воды на градирню не требуется | - насосное оборудование подачи воды на градирню не требуется | - насосное оборудование подачи воды на градирню не требуется | - насосное оборудование подачи воды на градирню не требуется
|  | - бак-накопитель не требуется (готовится силами Заказчика) | - бак-накопитель не требуется (готовится силами Заказчика) | - бак-накопитель не требуется (готовится силами Заказчика) | - бак-накопитель не требуется (готовится силами Заказчика)
|  | Примечания: | Примечания: | Примечания: | Примечания:
|  | 1.Поставка силовых шкафов, щитов управления и автоматики оборудованием градирни и насосного оборудования с учетом летнего и зимнего режимов работы. Работа градирни в автоматическом режиме, без дежурного персонала. | 1.Поставка силовых шкафов, щитов управления и автоматики оборудованием градирни и насосного оборудования с учетом летнего и зимнего режимов работы. Работа градирни в автоматическом режиме, без дежурного персонала. | 1.Поставка силовых шкафов, щитов управления и автоматики оборудованием градирни и насосного оборудования с учетом летнего и зимнего режимов работы. Работа градирни в автоматическом режиме, без дежурного персонала. | 1.Поставка силовых шкафов, щитов управления и автоматики оборудованием градирни и насосного оборудования с учетом летнего и зимнего режимов работы. Работа градирни в автоматическом режиме, без дежурного персонала.
|  | 2.Первичные датчики и обвязка устанавливаемого оборудования поставляются в комплекте с градирней. | 2.Первичные датчики и обвязка устанавливаемого оборудования поставляются в комплекте с градирней. | 2.Первичные датчики и обвязка устанавливаемого оборудования поставляются в комплекте с градирней. | 2.Первичные датчики и обвязка устанавливаемого оборудования поставляются в комплекте с градирней.
|  | 3.Проект согласовывается с Заказчиком. Разделы проекта уточняются в процессе проектирования. | 3.Проект согласовывается с Заказчиком. Разделы проекта уточняются в процессе проектирования. | 3.Проект согласовывается с Заказчиком. Разделы проекта уточняются в процессе проектирования. | 3.Проект согласовывается с Заказчиком. Разделы проекта уточняются в процессе проектирования.
|  | 4.Оборудование должно быть не позднее 2017 года выпуска. | 4.Оборудование должно быть не позднее 2017 года выпуска. | 4.Оборудование должно быть не позднее 2017 года выпуска. | 4.Оборудование должно быть не позднее 2017 года выпуска.
|  | 5.Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия | 5.Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия | 5.Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия | 5.Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия
3. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки оборудования в течение 75 календарных дней с момента получения предоплаты, срок выполнения работ 4-5 месяцев | Срок поставки оборудования 91-98 календарных дней, срок выполнения проектных работ 1,5 месяца, шеф-монтаж и пусконаладка (при подготовленных коммуникациях) 3-5 дней | Срок поставки оборудования 60 календарных дней с момента получения предоплаты, срок выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ до 25 календарных дней | Срок поставки оборудования в течение 90 рабочих дней с момента получения предоплаты, срок выполнения работ 50 рабочих дней
4. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. | Гарантия на оборудование 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки | 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки | 1 год с даты подписания актов выполненных работ
5. | Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ