СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Приглашаем делать улучшенные предложения. Срок подачи улучшенных предложений до 06 марта 2018г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «УЗРЭМ» | ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» | ООО «Ремэлектро» | ООО «Электропромсервис» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | ТМ-1000 156 563,00 руб. без НДС (начальная цена 171 796,00 руб. без НДС, снижение на 15 233,00 руб. без НДС) ТМ-630 135 064,00 руб. без НДС (начальная цена 149 078,00 руб. без НДС, снижение на 14 014,00 руб. без НДС) Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом заказчика за счет заказчика. | ТМ-1000 86 860,00 руб. без НДС ТМ-630 79 960,00 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика, стоимость доставки включена в стоимость работ. | ТМ-1000 140 000,00 руб. без НДС ТМ-630 120 000,00 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 50%, окончательный расчет по завершении ремонта. Доставка транспортом заказчика за счет заказчика. | ТМ-1000 130 000,00 руб. без НДС ТМ-630 99 000,00 руб. без НДС Предоплата за каждый трансформатор 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика. |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Капитальный ремонт без смены обмоток масляных трансформаторов типа ТМ-1000/6 и ТМЗ-630/6. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя РПН, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - сушка, очистка, регенерация масла - сушка изоляции обмоток активной части, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: - неисправен переключатель ступеней напряжения трансформатора ТМЗ-630 | Капитальный ремонт без смены обмоток масляных трансформаторов типа ТМ-1000/6 и ТМЗ-630/6. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя РПН, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - сушка, очистка, регенерация масла - сушка изоляции обмоток активной части, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: - неисправен переключатель ступеней напряжения трансформатора ТМЗ-630 | Капитальный ремонт без смены обмоток масляных трансформаторов типа ТМ-1000/6 и ТМЗ-630/6. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя РПН, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - сушка, очистка, регенерация масла - сушка изоляции обмоток активной части, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: - неисправен переключатель ступеней напряжения трансформатора ТМЗ-630 | Капитальный ремонт без смены обмоток масляных трансформаторов типа ТМ-1000/6 и ТМЗ-630/6. Перечень и регламентированный объем работ при капитальном ремонте масляного трансформатора: - вскрытие активной части трансформатора - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, мелкий ремонт ярмовой изоляции и изоляции отводов, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток - осмотр, проверка и очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя РПН, при необходимости его замена - осмотр, очистка и ремонт крышки, расширителя, предохранительных устройств, арматуры, системы охлаждения, термосифонных или адсорбционных фильтров и воздухосушителей, замена сорбента - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - осмотр, чистка, ремонт бака - сушка, очистка, регенерация масла - сушка изоляции обмоток активной части, необходимость сушки определяется по результатам предварительных испытаний - сборка трансформатора с заменой уплотнений и гидравлические испытания после ремонта - испытания после капремонта Дополнительные данные: - неисправен переключатель ступеней напряжения трансформатора ТМЗ-630 |
| 3. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - работы по испытаниям электрооборудования подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно: необходимые акты, протоколы замеров, испытаний |
| 4. | Срок выполнения работ | 45 календарных дней по каждому трансформатору | 40 календарных дней по каждому трансформатору | 30 рабочих дней по каждому трансформатору | 30 календарных дней |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 6 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |